## Worksheet
Проект
| Модель | MM111S GREEN
АО "Полаир-Недвижимость"
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, | Количество
ул. Промбаза, д. 1, помещение 6, этаж 1, литер-А3 | Согласование
https://www.polair.com | Дата | 09.04.2024
MM111S GREEN
Технические характеристики
Температурный режим, °C | -5...+10
Размеры | 807x490x704
Кол-во компрессоров, шт | 1
Максимальное энергопотребление, Вт R290 | 630
Система электропитания, В/Гц | 230/50
Номинальный ток, А | 3,5
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 8000
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290 | 10
Хладагент | R290
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404 | 12
Доза заправки R290, гр | 150
Холодопроизводительность Вт, не менее | 1060
КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм | 3,2
Поверхность, м² | 6,25
Количество вентиляторов, шт. | 1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300
Диаметр крыльчатки, мм | 254
Производительность, м³/час | 600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм | 3,6
Поверхность, м² | 4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600
Диаметр крыльчатки, мм | 200
Производительность, м³/час | 600
Тип оттайки | электрический
Дальность струи воздуха, м | 4
Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя | 2x0,75
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 58
Вес брутто, кг | 89
Размеры в упаковке, мм | 905x585x916
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.